成都市新津区疾病预防控制中心

关于医疗污水管理服务项目的询价公告

各潜在供应商：

为保障我中心污水处理站稳定、高效运行，确保医疗废水经处理后符合《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005），有效防范环境污染与疾病传播风险，现对我中心污水处理管理服务开展市场调研，诚邀具备相关能力的供应商积极参与。现将有关事项公告如下：

一、项目概况

1.项目名称：成都市新津区疾病预防控制中心医疗污水管理服务项目。

2.服务地点：成都市新津区宝墩镇佑康路555号。

3.污水处理站管理服务设备及规模：以现场实际调研情况为准。

二、相关资质要求

1.具有独立承担民事责任能力。

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

3.具有必须得设备和专业技术能力

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录

6.法律、行政法规规定的其他条件

三、需求内容

1.安排专业人员负责污水处置站的医疗污水管理服务，人员至少包含技术员、运营管家、运营人员、工程师。

2.安排专业运营人员每日两次巡查、采样（ph，余氯，氨氮的检测）、水质维护，并做好相关记录；每周至少安排专业技术人员进行一次现场巡查，确保设备正常运转，并做好相关记录;每月对设备进行专业的保养维护工作，形成月度检查、季度检查、年度检查维保记录;每月至少安排专业工程师进行一次现场水质调整工作，每次调整均需详细记录相关情况，形成书面记录留存。

3.安排专业运营管家每日对运营人员进行数据监督及数据跟踪，保证数据的时效性及真实性，每季度针对污水站数据形成电子版、纸质版资料并提交给采购人留档。

4.提供污水站污水设备的保养与维修，设备出现故障或遇到紧急问题时，能在1小时内到达，一般问题3小时内解决，复杂问题6小时内解决，重大问题视情况而定，原则上不超过24小时。若设备故障需更换零配件时，以市场价作为依据，500元以内的零配件更换或维修，供应商自费购买和维修；500元以上的零配件可由采购人购买，供应商提供免费安装服务。

5.负责污水处理站所需消毒液（次氯酸钠）的购买及备用储存。

6.负责污水站卫生、环保课题及运维相关知识的PPT培训（相关工作人员培训至少每半年一次，培训资料包括通知、签到、培训PPT、培训记录及考核），污水站相关有限空间应急演练（有限空间应急演练至少每年两次，形成文字资料存档）。

7.服务期限内，若因污水不合格发生环保处罚、有限空间安全问题处罚及其他处罚，由供应商承担全部罚金。

8.协助采购人接受各级、各部门各时段的监督检查，按时到采购人处迎接检查。

9.提供第三方检测月检测（粪大肠杆菌）、季度检测（总余氯、PH值、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、阴离子表面活性剂、石油类、动植物油、挥发酚、总氰化物、沙门氏菌）、半年检测（志贺氏菌）、季度检测（氨、硫化氢、臭气浓度）。

四、报价文件递交

1.报价文件递交截至时间：2026年3月6日12：00；

2.递交方式：现场递交或邮件报送（1052177381@qq.com）；

3.递交地点：成都市新津区宝墩镇佑康路555号424办公室；

4.文件内容：

4.1营业执照复印件加盖公章；

4.2法定代表人授权书及被授权人身份证复印件加盖公章（如提交法人身份证复印件则不需要再提供授权书）；

4.3报价函（格式自拟）。

五、联系方式

联系人：张老师；

联系方式：82514120；

联系地址：成都市新津区宝墩镇佑康路555号。

成都市新津区疾病预防控制中心

2026年3月2日